AVISO DE CONVOCATORIA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS

Que mediante Decreto No. 24-2018-DNMySC de fecha 16 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial No.28520-B, de fecha 8 de mayo de 2018, se reglamenta el Artículo 330 de la Ley No. 72 del 13 de noviembre de 2017, que dicta el Prepuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, para exceptuar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la aplicación de la Ley 22 del 2006, sobre contratación pública para la adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para mantener el servicio público. Siempre y cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma de setecientos cincuenta mil balboas (B/.750,000.00).

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN, cuenta con 5 Plantas Potabilizadoras en la Provincia de Coclé, para la prestación del servicio público de agua potable, la Planta Potabilizadora de Capellanía , en la actualidad están confrontando problemas de capacidad de producción, debido a la limitación en los equipos de bombeo en las toma de agua cruda.

El Acueducto de agua de Aguadulce, está integrado por los poblados de Aguadulce, Capellanía, Pocrí y Barrios Unidos involucrando una población servida de unos 50,000 habitantes aproximadamente. Este acueducto es abastecido mediante una planta potabilizadora con capacidad de producción de unos 4 MGD (cuatro millones de galones de agua al día) la cual es alimentada de agua cruda por una estación de captación con una capacidad de 3.3 MGD, surtida por el río Capellanía. Esta estación o toma de agua, funciona con cuatro bombas que operan 24 horas todo el tiempo por lo que no existe equipo auxiliar o de respaldo para cuando se de mantenimiento  se dañe alguno de estos.

Además de lo anterior, la toma de agua cruda de Capellanía no cuenta con un sistema adecuado de extracción de equipos, lo que exige de un número plural de personal para manipular el tecle de madera y sogas existente. Esta maniobra es lenta y riesgosa por la falta del equipo recomendado, el cual debe ser  un tecle eléctrico de metal y cadenas con capacidad adecuada.

Actualmente  un porcentaje representativo de la población está afectado por déficit de suministro, situación que se agrava para la época de verano, aunado a la expansión habitacional que se registra estos ultimo años.

Recientemente fue inaugurado un tanque de reserva de agua ubicado sobre el Cerro El Vigía, Aguadulce, con capacidad para 1, 000,000 de galones, sin embargo, este componente exige de un adecuado caudal de agua potable para lograr el cometido, el cual es satisfacer a cabalidad la demanda de agua de la población y mejorar de esta manera la calidad de vida de los ciudadanos.

Debido a la falta de un servicio satisfactorio, los sectores afectados se han manifestado mediante cierre esporádicos de calles, quejas persistentes mediante la radio y exigencias de empresas promotoras por la necesidad de suplir las demandas crecientes.

Actualmente y de manera permanente se tiene que suplir parte de la demanda a través de camiones cisternas que distribuyen el agua potable en los sectores con déficit de servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para el Suministro de Equipo de Bombeo, se requiere con carácter prioritario la compra de las bombas de agua cruda, a fin de seguir prestando el servicio de suministro de agua potable a las distintas comunidades y que las mismas no se vean afectadas por el no funcionamiento de la Planta Potabilizadora. Para tales efectos los trabajos a realizar son los siguientes.

Los servicios a cotizar se detallan a continuación:

| Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| S Suministro de Bomba vertical de 1,560 GPM a 80 pies de CDT, con un mínimo de 82% de eficiencia, impulsor cerrado, 1 etapa, descarga de 10” para tubería de impulsión bridada, su juego de tres (3) secciones tubería de bajada de hierro de 10” X 5’ con bridas en los extremos (uno acopla a la bomba, uno intermedio y uno acopla al cabezote de descarga incluyendo los tornillos, guías de hierro o acero y ejes de acero inoxidable 316 con sus respectivos acopladores de acero inox. ), su cabezote de descarga de 10X10” con descarga bridada ANSI # 125, motor vertical de 40HP, 230/460V, 97.8/48.9A, 60HZ, TRIFASICO, 1800 RPM,F.P: 87.4, FRAME: 324TPH, TIPO: TU, S.F: 1.15, ENCL.: TE, INSUL CLASS: F, CODE: F, DES: B, EFICIENCIA NEMA: 90.2 % arranque directo (incluyendo contactor y térmica para el motor, contactor de los capacitores, breaker de los capacitores, capacitores trifásicos, 250 pies de alambre AWG rojo, 250 pies de alambre AWG negro, 250 pies de alambre AWG azul. Cada bomba debe incluir canasta (o filtro) instalada en la Succión de la bomba con orificios no menores de 1”. El oferente debe además, entregar la hoja técnica y hoja de prueba del motor en la fábrica con sus respectivas curvas de capacidad, carga, eficiencia, potencia demandada, para una determinada velocidad de operación. Además de presentar el certificado de garantía de fábrica y los manuales de instalación y mantenimiento en español. | 4 |  |  |
| Instalación y puesta en operación de los equipos descritos en el renglón 1. La instalación será coordinada con la dirección regional de Coclé para establecer fecha, hora y duración; cada unidad debe quedar operando en un tiempo máximo de 10 horas continuas. El sitio donde se instalarán estos equipos es en la toma de agua cruda de la planta de Capellanía, Aguadulce, Coclé |  |  |  |
| Suministro de Tecle eléctrico de 3 toneladas de 460 V, 3 ph. Con todos sus aditamentos necesarios (cables, controles, etc.). Instalación y puesta en operación en toma de capellanía. |  |  |  |
| Todos los equipos suministrados deben incluir instalación y puesta en operación en la Toma de Agua Cruda de Capellanía, Distrito de Aguadulce, Prov. De Coclé, por lo que los proponentes deben considerar todos los aspectos necesarios para descartar contratiempos e incumplimientos. |  |  |  |
|  | Sub – total |  |
|  | ITBM 7% |  |
|  | Total B/. |  |

TIEMPO DE ENTREGA: 60 días calendario.

FORMA DE PAGO: Al Crédito

GARANTÍA: 24 Meses.

La propuesta económica será recibida en un sobre cerrado, en el Departamento de Compra de la Institución, el día y a la hora que señala el aviso de convocatoria.

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación:

- Fianza de Cumplimiento por el 10% del valor de la oferta

- Certificado  de Paz y Salvo del IDAAN.

- Certificado de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.

- Certificado de Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos.

- Copia del aviso de operación

- Copia de la cédula vigente del representante legal.

- Declaración Jurada de Medida de Retorsión.

- Declaración Jurada que certifique que la empresa no se encuentra en las situaciones comprendidas en el Articulo 19 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006.

- Declaración Jurada que certifique que las piezas o repuestos suministrados o confeccionados cumplen con lo solicitado por el IDAAN.

- Carta de Garantía de los Bienes Suministrados.

- Certificado de Existencia del Proponente.